|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附表2：正宁县城区第四季度饮用水卫生季监测结果** | | | | | |
| **监测指标** | | **单位** | **限值** | **正宁县鑫阳商务宾馆监测点** | **备注** |
| 微生物指标 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 19 |  |
| 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 |  |
| 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 |  |
| 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 |  |
| 毒理学指标 | 砷 | mg/L | 0.0013 | ＜0.001 |  |
| 镉 | mg/L | 0.005 | ＜0.0005 |  |
| 铬（六价） | mg/L | 0.05 | ＜0.004 |  |
| 铅 | mg/L | 0.01 | ＜0.005 |  |
| 汞 | mg/L | 0.001 | ＜0.0001 |  |
| 硒 | mg/L | 0.01 | ＜0.005 |  |
| 氰化物 | mg/L | 0.05 | ＜0.002 |  |
| 氟化物 | mg/L | 1 | 0.46 |  |
| 硝酸盐（以N计） | mg/L | 10 | 2.8 |  |
| 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | ＜0.0002 |  |
| 四氯化碳 | mg/L | 0.002 | ＜0.0001 |  |
| 感官性状和一般化学指标 | 色度 | 度 | 15 | ＜5 |  |
| 浑浊度 | NTU | 1 | ＜1 |  |
| 臭和味 |  | 无异臭异味 | 无 |  |
| 肉眼可见物 |  | 无 | 无 |  |
| PH值 |  | 6.5-8.5 | 7.96 |  |
| 铝 | mg/L | 0.2 | ＜0.008 |  |
| 铁 | mg/L | 0.3 | ＜0.01 |  |
| 锰 | mg/L | 0.1 | ＜0.02 |  |
| 铜 | mg/L | 1 | 0.58 |  |
| 锌 | mg/L | 1 | 0.28 |  |
| 氯化物 | mg/L | 250 | 70 |  |
| 硫酸盐 | mg/L | 250 | 84 |  |
| 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 368 |  |
| 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | 450 | 224 |  |
| 耗氧量(以O2计) | mg/L | 3 | 1.68 |  |
| 挥发酚(以苯酚计) | mg/L | 0.002 | ＜0.002 |  |
| 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | 0.3 | ＜0.025 |  |
| 氨氮(以N计) | mg/L | 0.5 | 0.092 |  |
| 二氧化氯 | mg/L | 出≥0.1mg/L； 末≥0.02mg/L | 0.03 |  |
| 注：带“※”为超标项 | | | |  |  |