|  |
| --- |
| 附表：正宁县城区6月份饮用水卫生月监测结果 |
| 序号 |  监测点 |  **月监测指标** |
| 菌落总数 | 总大肠菌群 | 色度  | 浑浊度 | 臭和味  | 肉眼可见物  | PH值 | 氨氮 | 二氧化氯 | 耗氧量 | 铁 | 锰 |
| ＜100CFU/mL | 不得检出 | ＜15度 | ＜1NTU | 无 | 无 | 6.5-8.5 | ＜0.5mg/L | 出≥0.1mg/L； 末≥0.02mg/L | ＜3mg/L | ＜0.3mg/L | ＜0.1mg/L |
| 1 | 正宁县供水有限责任公司（出厂水） | 30 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 7.96  | 0.088 | 0.1 | 1.70 | ＜0.01 | ＜0.02 |
| 2 | 正宁县金牛公司办公楼 | 26 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 8.0 | 0.086  | 0.03 | 1.66 | ＜0.01 | ＜0.02 |
| 3 | 正宁县安宁小区 | 32 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 7.98 | 0.092 | 0.03 | 1.69 | ＜0.01 | ＜0.02 |
| 4 | 正宁县安居小区 | 22 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 8.02 | 0.094 | 0.03 | 1.72 | ＜0.01 | ＜0.02 |
| 5 | 正宁县南苑小区 | 34 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 8.05 | 0.096 | 0.03 | 1.63 | ＜0.01 | ＜0.02 |
| 6 | 正宁县鑫阳商务宾馆 | 36 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 8.04 | 0.102 | 0.03 | 1.67 | ＜0.01 | ＜0.02 |
| 7 | 正宁县人社局办公楼 | 18 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 7.94 | 0.089 | 0.03 | 1.65 | ＜0.01 | ＜0.02 |
| 8 | 正宁县山河镇政府 | 20 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 8.06 | 0.098 | 0.03 | 1.76 | ＜0.01 | ＜0.02 |
| 9 | 正宁县供热公司办公楼 | 28 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 8.03 | 0.093 | 0.03 | 1.74 | ＜0.01 | ＜0.02 |
| 10 | 正宁县鼎盛花园 | 24 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 7.95 | 0.084 | 0.03 | 1.73 | ＜0.01 | ＜0.02 |
|  | 注：带“※”为超标项 |  |  |  |  |  |  |  |  |